HZCQ-516

抽真空充气装置

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目 录

一、产品描述	- 4 -

二、装置性能	- 4 -

三、装置原理	- 5 -

四、操作过程	- 5 -

# 一、产品描述

随着电力行业的迅猛发展，电力行业基础建设和设备的投入，尤其是SF6电器设备的不断增加，对SF6电气设备在安装调试、检修维护的要求越来越高，相关部门对SF6电器设备（尤其是GIS）施工及检修过程中的抽真空和回充补气提出更高的质量和时间要求。为适应这一发展的需要，本公司在多年从事SF6气体电气设备试验、检测及专业技术经验积累的基础上，根据国外最新、最先经的维护设备的事情分析，研制了技能达到国外先进设备的技术指标要求，又能满足国内用户价格要求的产品——SG2000系列SF6气体抽真空及回充装置。

HZCQ-516抽真空充气装置主要应用于各供电公司、送变电工程公司、发电厂、超高压输变电站、SF6电器开关制造厂等部门，作为GCBP、GCBT、GIS等SF6电器产品在安装、调式、检修时使用的辅助设备。利用本装置对上述电器产品进行抽真空、回充SF6气体操作，同时本装置亦可用作其它部门抽真空和回充气体的设备。

本装置除了具有SF6气体抽真空及回充需要的所有功能外，还具有以下特点：

- 数字式真空度显示（可按用户要求配置其它真空表）；

- 配有各类进口、国产SF6电器设备连接接头 (选配)；

- 根据用户设置的时间或真空度，自动抽真空（选配）；

- 多种保护功能，有效保证真空泵安全运行；

- 维护方便，装置都采用了性能优良的部件，长时间使用也无需维修。

# 二、装置性能

| 产品型号 | 真空泵速率（L/s） | 极限真空 （pa） | 抽真空时间（s） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30L | 60L | 180L | 300L | 600L | 1200L |
| SG2015A | 15 | ≤6*10-2 | 2 | 4 | 12 | 20 | 40 | 80 |

- 外型：90cm×65cm×100cm（长×宽×高）

- 重量：250Kg 左右

- 工作电压：380~460V 50Hz交流电

- 噪音水平：<78dB(A)

# 三、装置原理

装置原理图见图1：

图1  SG2015A型SF6抽真空及回充装置原理图

装置基本配置：

| 编号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵* | 额定速率55m3/h，最终真空度<0.06pa | 1 |
| 2 | 管道 | 长度3m/5m | 1 |
| 3 | 球阀、电磁阀 | DDC真空电磁阀 | 1 |
| 4 | 真空表 | 数字真空计 | 1 |

# 四、操作过程

1、SF6电器设备抽真空

图2  SF6电器设备抽真空连接示意图

第一步：通过软管将装置和SF6电器设备连接在一起。

第二步：按下控制面板上的绿色抽真空按钮，启动抽真空功能。

第三步：缓慢打开真空泵球阀和管道连接球阀。

第四步：抽空SF6电器设备，直至达到稳定的真空度。

第五步：等达到所需的最终真空度后，设备进入自动状态。（出厂设定为：低于30Pa时进入计时状态，当计时结束后停机，回升到200Pa时自动启动。）

注：本装置为选配件。修改设定值见《数显电阻真空计说明书》。

初试值：O1H=5000Pa；O1L=30Pa；O2H=200Pa；O2L=200Pa。

2、对SF6电器设备回充气体

图3  对SF6电器设备回充气体连接示意图

第一步：在确保装置连接管道真空后，关闭真空泵球阀和真空真空计阀

第二步：将SF6气瓶连接到SF6回充设备上。

第三步：打开SF6气瓶，调节减压阀到所需的充压，打开装置连接管道阀门，回充气体。

第四步：当达到所需的充气压力时，再次关闭SF6气瓶，关闭所有阀门，完成回充操作。

附录1 压力单位换算表

|  | 帕斯卡 | 巴 | 公斤/厘米2 | 磅/英寸2 | 大气压 | 毫米汞柱 | 英寸汞柱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帕斯卡 | 1 | 10-5 | 1.02*10-5 | 1.45*10-4 | 9.869*10-6 | 7.501*10-3 | 2.953*10-4 |
| 巴 | 105 | 1 | 1.020 | 14.5 | 0.9869 | 750.1 | 29.53 |
| 公斤/厘米2 | 9.807*104 | 0.9807 | 1 | 14.22 | 0.9678 | 735.6 | 28.96 |
| 磅/英寸2 | 6.895*103 | 6.895*10-2 | 7.031*10-2 | 1 | 6.805*10-2 | 51.71 | 2.036 |
| 大气压 | 1.013*105 | 1.013 | 1.033 | 14.7 | 1 | 760 | 29.92 |
| 毫米汞柱 | 1.333*102 | 1.333*10-3 | 1.36*10-3 | 1.934*10-2 | 1.1316*10-3 | 1 | 3.937*10-2 |
| 英寸汞柱 | 3.386*103 | 3.386*10-2 | 3.453*10-2 | 0.4912 | 3.342*10-2 | 25.4 | 1 |